СИБЭНЕРГОТЕРМ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

СЕРИЯ ДС М1

Руководство по эксплуатации. Паспорт.

________________________________________________________________________

2012 г.

Уважаемый покупатель.

Благодарим Вас за покупку радиального вентилятора и настоятельно рекумендуем тщательно ознакомиться с условиями, изложенными в данном руководстве.

Различная производительность вентиляторов позволяет подобрать модель с такой мощностью, которая гарантирует самую высокую эффективность и наиболее экономичную работу.

Просим Вас соблюдать нижеуказанные требования и, прежде всего, проведение ежегодного контроля и обслуживания специализированной организацией. Этим будет обеспечена долголетняя безаварийная работа вентилятора в Ваших и наших интересах.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Содержание

1      Назначение изделия	4

2      Описание конструкции	4

3      Технические характеристики	5

4      Монтаж и эксплуатация вентилятора	6

5      Устранение неисправностей	7

6      Транспортировка и хранение	8

7      Комплектация……………………………………………………………………….. 8

8      Паспорт вентилятора………………………………………………………………9

9      Гарантийные условия………………………………………………………………10

Талон на гарантийный ремонт…………………………………………………….11

Для заметок……………………………………………………………………….12

1    Назначение изделия

Радиальные вентиляторы серии ДС предназначены для удаления дымовых газов из котлов малой мощности.

Вентиляторы работают при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30 и не выше 40°С.

Внимание! Максимальная температура выбросных газов не должна превышать 250°С.

2    Описание конструкции

Рис. 1   Конструкция вентилятора

1 Спиральный корпус

2 Рабочее колесо

3 Электродвигатель

4 Корпус защиты электродвигателя

5 Крепежные планки

Вентилятор поставляется в собранном виде и состоит из неразъемного спирального корпуса, рабочего колеса (крыльчатки), асинхронного двигателя с дополнительной крыльчаткой охлаждения двигателя, сетчатого корпуса защиты двигателя и планок крепежа.

Неразъемный спиральный корпус сварен из листового металла и окрашен термостойкой краской.

На передней стенке корпуса расположены планки крепежа вентилятора к выходному патрубку котла.

Для подсоединения вентилятора модели ДС 1-220-90 к стандартным цилиндрическим выходам котлов необходимо использовать переходник. (в комплект поставки не входит)

Вентилятор может быть установлен с углом разворота нагнетательного патрубка корпуса от 0 до 360°.

Статически отбалансированное рабочее колесо имеет форму шестиконечной звезды.

Вентиляторы изготавливаются правого и левого вращения.

3    Технические характеристики

Рис. 2   Основные размеры вентиляторов

Табл. 1 Основные технические характеристики

| Наименование | ДС 1-220-30 | ДС 1-220-90 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая производительность, м3/ч | 75 | 200 |
| Рабочее давление, Па | 175 | 325 |
| Максимальный КПД, % | 65 | 65 |
| Напряжение питания В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая номинальная мощность, кВт | 0,03 | 0,09 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 250 | 250 |
| Частота вращения, об/мин | 2530 | 2800 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 150 | 180 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 130 | 145 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | 80 |
| Средний ресурс до замены рабочего колеса при рабочей частоте вращения, ч, не менее | 8000 | 8000 |
| Вес вентилятора, кг | 5,7 | 8 |

Рис. 3   Аэродинамические характеристики вентиляторов

4    Монтаж и эксплуатация вентилятора

Надежно присоединить радиальный вентилятор к патрубку котла при помощи штатного крепления (входит в состав комплекта).

Проверить затяжку болтовых соединений.

Первоначально необходимо включить двигатель до растопки котла и после кратковременной работы отключить. Цель такого пуска – убедиться в исправности механической части (отсутствие стуков, вибраций и т.д.) и проверить правильность направления вращения рабочего колеса.

Спиралевидный корпус вентилятора во время эксплуатации необходимо защитить теплоизоляцией толщиной не менее 10мм. Для теплоизоляции необходимо применять асбестовермикулитовые или другие изоляционные материалы, близкие по своим техническим характеристикам.

Температура наружной поверхности тепловой изоляции в зоне обслуживания не должна превышать 45°С.

Систематически, в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок, следить за состоянием токопроводящих проводов и заземления. Место контакта заземляющего провода с корпусом двигателя предохранять от коррозии.

Техническое обслуживание вентилятора производить только после отключения электропитания и полной остановки вращающихся частей.

К обслуживанию вентилятора допускается только обученный и подготовленный персонал.

Периодичность технического обслуживания устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.

Техническое обслуживание состоит из следующего цикла работ:

- наружный осмотр;

- проверка надежности заземления;

- проверка температуры корпуса двигателя;

- проверка уровня шума и вибрации;

- проверка всех крепежных болтовых соединений.

Дымосос подлежит немедленной остановке при нагреве корпуса двигателя свыше 75°С, стуке в подшипниках, а так же значительных вибрациях.

5    Устранение неисправностей

Внимание!  Необходимо использовать только оригинальные или рекомендованные производителем, заменяемые части.

Если в период гарантийного срока были использованы не оригинальные заменяемые детали и вследствие этого появились неисправности, гарантийный ремонт не будет выполняться.

Табл. 2   Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор при проектном числе оборотов не создает расчетного давления | Неправильно подобран вентилятор или велики подсосы в тракте | Уточнить расчет тракта и правильно подобрать дымосос. Устранить подсосы. |
|  | Рабочее колесо вращается в обратную сторону | Изменить направление вращения двигателя |
| Вентилятор сильно вибрирует | Нарушена балансировка рабочего колеса | Отчистить рабочее колесо от отложений или заменить его другим. |
|  | Слабая затяжка крепежных болтовых соединений. | Затянуть болтовые соединения. |
| При работе создается сильный шум, как в вентиляторе, так и в газоходах. | Деформация рабочего колеса вследствие завышенной температуры (свыше 300°С) уходящих газов за котлом. | Заменить рабочее колесо и провести наладку котла. |
|  | Неисправен или изношен подшипник двигателя. | Заменить подшипник, либо заменить двигатель. |

6    Транспортировка и хранение

Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении требований данного раздела.

Транспортировать вентилятор разрешается только в заводской упаковке всеми видами транспорта.

При транспортировке следует предохранять вентилятор от осадков.

Вентилятор необходимо хранить в сухих помещениях. Запрещается хранить вместе с химическими веществами, вступающими в реакцию с металлами.

7    Комплектация

- При получении груза проверьте целостность упаковки.

- Проверьте комплектность объема поставки.

Табл. 3 Комплект поставки

| Поз. | Элемент | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководство по эксплуатации. Паспорт. | 1шт |
| 2 | Радиальный вентилятор | 1шт |
| 3 | Переходник (модель ДС1-220-90)* | 1шт |

* - дополнительная опция (в комплект основной поставки не входит)

Паспорт

8 Паспорт вентилятора

Свидетельство о приемке

Радиальный вентилятор _____________________ заводской №_______________ изготовлен в соответствии с требованиями технической документации

Радиальный вентилятор соответствует требованиям безопасности  и признан годным для эксплуатации.

Производственный мастер________________________(подпись, расшифровка подписи)

________________(число, месяц, год)

Представитель ОТК _____________________________(подпись, расшифровка подписи)

________________(число, месяц, год)

М. П.

Свидетельство об упаковывании

Радиальный вентилятор упакован согласно требованиям, предусмотренным  действующей конструкторской документации в соответствии с комплектом поставки.

Кладовщик-упаковщик__________________________(подпись, расшифровка подписи)

_______________(число, месяц, год)

Сведения о продаже (заполняется торговой организацией)

Радиальный вентилятор _____________________ заводской №____________________________________

заводской номер

Дата выпуска  «_____»__________________20____

Продан____________________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

Дата продажи     «_____»__________________20___

Следов повреждения не выявлено, признан годным к эксплуатации.

Подпись продавца:    _______________________

Подпись покупателя: _______________________                                                                       МП

Гарантийные условия

9 Гарантийные условия

На радиальный вентилятор серии ДС распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента продажи, но не более 24 месяцев с момента изготовления, при условии соблюдения потребителем всех правил эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации, а также были соблюдены требования по транспортировке, хранению, монтажа и эксплуатации.

В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт вентилятора.

Гарантия не распространяется, если:

- не заполнен раздел «Сведения о продаже» (неуказанна дата продажи, нет печати магазина, не записан заводской номер или он не соответствует номеру изделия);

- выявлены механические повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией изделия;

- техническое обслуживание производились с нарушением инструкций по техническому обслуживанию;

- отказы в работе вентилятора вызваны несоблюдением правил руководства по эксплуатации;

- при снятии рабочего колеса или двигателя без согласования с предприятием изготовителем.

- вентилятор использовался не по назначению;

- установлено, что ремонт вентилятора производило постороннее лицо;

- повреждение вентилятора связано со стихийными бедствиями;

С условиями гарантии

ознакомлен                       ________________/___________________________/

Подпись покупателя                    Ф.И.О покупателя  подпись

Талон на гарантийный ремонт камина

Приложение №1

Талон на гарантийный ремонт радиального вентилятора №____________

Радиальный вентилятор _____________________ заводской №___________________________________

установлен в г ________________________________по ул.________________________________________

в доме № __________кв.__________

Претензии по работе РВ (заполняется клиентом)______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы)_____________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Замененные узлы и детали (заполняется представителем сервисной службы):_________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Замечания (заполняется представителем сервисной службы)_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дата гарантийного ремонта  «______»______________________20___г.

Претензий по ремонту не имею

_____________________/____________________________________

подпись                                                 ФИО клиента

____________________/_____________________________________

подпись                                                  ФИО техника

МП

Для заметок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________